# Příloha č. 4

Standardy prvků VO – svítidla a světelné zdroje

Popis svítidla do zón 1, 4, 5, 6

Optická část

- Účinný sekundární asymetrický optický systém s použitím reflektorů s vysokou odrazností (>90%)

- Reflexní optika s vysokou redukcí jasu

- Křivky svítivosti optimalizované pro světelné scény včetně osvětlení cyklostezek

- PMMA optický kryt s odolností proti nárazu IK09.

- Výměnný modul LED včetně optické části a driveru snadno přímo na sloupu.

- Měrný světelný tok svítidla >110 (4000K) / >100 (3000 a 2700K) / >80 lm/W (1800 - 2400K)

- Barva světla (náhradní teplota chromatičnosti a podání barev): 4000K CRI70 / 3000K CRI70 / 1800 - 2700K CRI70

- Konstantní světelný tok reagující na základě poklesu světelného toku zdroje (constant lumen output - CLO)

Mechanická část

- Těleso svítidla je z vysokotlace odlévaného hliníku.

- Servis a výměna svítidla s použitím běžného nástroje.

- Hladká horní část svítidla bez žebrování pro snadnější údržbu.

- Určeno pro boční upevnění nebo upevnění na dřík stožáru o průměru 60mm

- Možnost vyklopení svítidla o úhel: ± 0°/5°/10°/15°

Pracovní teplotní rozsah: -30 až +30°C.

- Životnost svítidla: alespoň 100.000h L90B10

- Krytí svítidla: IP66

- Membrána pro vyrovnání tlaku ve svítidle.

- Těleso svítidlo s odolností proti nárazu: IK09 a vyšší

- Nerezové šrouby s povrchovou úpravou proti oxidaci

Elektrická část

- Napájení:  220..240V, AC, 50/60Hz,

- třída ochrany I nebo II s vyrovnáním potenciálu pro montáž na neuzemněné stožáry (dřevo/beton/plast)

- ochrana proti přehřátí

- Odolnost vůči nárazovému napětí: 6kV 1.2/50µs (DIN EN 61037)

- Certifikát: CE i ENEC

- svítidlo musí být dostupné v náhradní teplotě chromatičnosti alespoň 3000K, 2700K a také Biodynamické verzi (nebo alespoň 2200K), kdy je programem možné mixovat buď PC AMBER a 2700K nebo PC AMBER a 3000K nebo případně PC AMBER a 4000K v závislosti na čase a místě instalace a to plynule.

Popis svítidla do zón 2, 3

Je požadován typ svítidla vyráběný primárně jako LED svítidlo.

- celý korpus svítidla z hliníkové slitiny (vyrobený technologií vysokotlakého lití

- svítidlo splňuje krytí min. IP66 pro optickou i elektrickou část, aby bylo na dlouhou

dobu zajištěno naprosto nulové vniknutí vlhkosti i pevných částí.

- garance proti korozi a na fotometrické vlastnosti svítidla min. 10 let

- záruka na svítidlo minimálně 5 let a to na všechny jeho součásti i plnou

užitečná doba života svítidla musí být alespoň L90B10 &gt; 100.000 hodin neboli 25 let a to

s poklesem světelného toku svítidla maximálně o 10% pro 90% svítidel – dle IEC/PAS

62717

- mechanická odolnost celého svítidla musí být IK08 a vyšší

- svítidlo musí být ve variantách alespoň 6 různých optických charakteristik a alespoň 9

výkonů

- Z důvodu závislosti životnosti LED na teplotě požadujeme, protože je lepší použít ve

svítidlech reflektory místo čoček na světelných diodách. Je vhodné proto použít pouze bez-

čočková řešení a usměrňovat nebo odrážet světlo dále od světelných diod.

- Svítidlo musí být řešeno nepřímým nebo polopřímým vyzařováním, tj. s primárním nebo

sekundárním odrazem od reflektoru a musí být zajištěn úhel clonění (úhel od vodorovné osy, který zajišťuje, že se uživatel nepodívá přímo do světelného zdroje) minimálně 10°.

- volitelně může být dodáno s integrovanou přepěťovou ochranou 10kV kvůli odolnosti vůči

proudovým a napěťovým rázům a v základu alespoň 6kV

- teplota okolí v provozu musí být pro svítidlo umožněna v rozmezí alespoň -30 a + 35°C

- svítidlo musí být dostupné v třídě ochrany I i II

- svítidlo musí splňovat normy a standardy CE, ENEC, a dále 2004/108/EC, 2006/95/EC,

2011/65/EC, 2009/125/EC, 1194/2012/EU, ČSN EN 60598, ČSN EN 62471, ČSN EN 55015,

ČSN EN 61000, ČSN EN 62493 i ČSN EN 61547

- Měrný výkon svítidla musí být alespoň 95lm/W (3000K), 100lm/W (4000K) nebo &gt;80lm/W (1800-2700K) a musí být na vyžádání doložen test report, který dokládá teplotní zkoušku použitých čipů pro různé teploty a proudy, životnosti a účinnosti.

- index podání barev CRI neboli Ra musí být alespoň 70 pro 2700K a výše a &gt;50 pro 1800 až 2500K

- předpokládaná poruchovost za dobu života musí být maximálně 15% (uvedeno od každého

solidního výrobce)

- svítidlo musí být dostupné v barvách dle stupnice RAL (RXXXX)

- svítidlo musí mít množství světla vyzařující do horního poloprostoru při 0° náklonu ULOR =

0% (neuvažuje se odraz o držáku, nohy svítidla nebo jiné externí odrazy

- svítidlo musí být dostupné s technologií CLO (constant lumen output = stálý světelný tok) -

postupného automatického navyšování výkonu po dobu životnosti svítidla, s autonomním

nočním stmíváním dle vyžádaného nastavení, s nastavením automatického stmívání při

překročení teploty svítidla určitou mez a rovněž také v provedení DALI, 1-10V i fixní bez

těchto možností

- svítidlo nesmí mít nikde žádné ostré úhly a nesmí mít žebrování, kde by se mohly usadit

jakékoliv nečistoty.

- Zároveň není možné použít aktivní chlazení

- Svítidlo musí být dostupné alespoň ve 2 běžných variantách teploty chromatičnosti

- Svítidlo musí být ve schváleném designu obcí se 2 nebo 1 ramenem nebo velmi podobném

Svítidlo musí mít parametry:

a) Ploché sklo

b) (více jak 20m při 8 metrů široké komunikaci a 5m výšce při

komunikaci P4 – informace pro světelné techniky)

c) 38 až 40W

d) 3000K teplota chromatičnosti

e) Připravenost pro budoucí případné SMART funkcionality - DALI

f) S přepěťovou ochranou alespoň 8kV

g) Třída ochrany I

h) Instalace na sloup/dřík o průměru 60mm

i) Nutné velmi obtížné pro rozmontování a tudíž také dodané

s alespoň 7m dlouhým kabelem již předzapojeným

Přechodová svítidla

Je požadován typ svítidla vyráběný primárně jako LED svítidlo.

Optická část

- Účinný sekundární asymetrický optický systém s použitím reflektorů s vysokou odrazností (97,4%)

- Tří zónová fasetovaná optika s vysokou redukcí jasu

- Křivky svítivosti optimalizované pro světelné scény včetně osvětlení cyklostezek a přechodů pro chodce.

- PMMA optický kryt s odolností proti nárazu IK09.

- Výměnný modul LED včetně optické části a driveru bez použití nástroje

- Zamezení přístupu do prostoru pro LED. Ochrana ESD.

- Měrný výkon  > 130 / 110 / 100 lm/W

- Barva světla: 4000K CRI70 / 3000K CRI80 / 2200K CRI70

- Konstantní světelný tok reagující na základě teploty okolí a poklesu světelného toku zdroje (constant lumen output 2.0)

Mechanická část

- Těleso svítidla je z tlakově odlévaného hliníku.

- 3 velikosti dle příkonové řady ve stejném designu

- Povrchová úprava práškovou vypalovací b(VO NOD)u DB 702S.

- Servis a výměna svítidla bez použití nástroje.

- Hladká horní část svítidla bez žebrování pro snadnější údržbu.

- Určeno pro boční upevnění nebo upevnění na dřík stožáru o průměru 60mm , pro dřík 76mm

- Mužnost vyklopení svítidla o úhel: ± 0°/5°/10°/15°

- Pracovní teplotní rozsah: -25 až +50°C.

- Životnost svítidla: 100.000h L95B10.

- Krytí svítidla: IP66

- Membrána pro vyrovnání tlaku ve svítidle.

- Těleso svítidlo s odolností proti nárazu: IK10

- Předinstalovaný napájecí kabel

- Nerezové šrouby s povrchovou úpravou proti oxidaci

Elektrická část

- Napájení:  220..240V, AC, 50/60Hz,

- Driver s mikročipem s oboustrannou komunikací mezi LED modulem a driverem s pamětí posledních provozních stavů modulu a driveru

- třída ochrany II s vyrovnáním potenciálu pro montáž na neuzemněné stožáry (dřevo/beton/plast)

- ochrana proti přehřátí

- Odolnost vůči nárazovému napětí: 6kV 1.2/50µs (DIN EN 61037)

- Certifikát: ENEC

Standardy prvků VO – SYSTÉM ŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, SYSTÉM PROPOJENÝCH ZAŘÍZENÍ NA SÍTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, VYTVÁŘENÍ KOUNIKAČNÍ SÍTĚ PRO DALŠÍ ZAŘÍZENÍ

HARDWARE

Rozvaděč a gateway s komunikací do úrovně světelného bodu:

Provedení

- Skříň z tvrzeného polyesteru s krytím IP 44 (IP54), IK10

- Stěny skříní budou stupně hořlavosti „B-nesnadno hořlavé“ ze samozhášivého materiálu se zvýšenou stabilizací proti povětrnostním vlivům a UV záření.

- Modulární provedení rozvaděče, umožňující instalaci jako samostatně stojící, na sloup, na sokl nebo do zdiva s variabilním počtem vývodů

- Provedení světlá šedá, s nátěrem antivandal - tmavě šedá

- Všechny části opatřeny meandrovým ventilačním systémem

Přívodní část (variantně)

- pro připojení kabelu až do 240mm²

- 3x pojistkové spodky PN1

- AL pas 30x5mm PEN

- dle standardu distribuční společnosti

- zámek standardu distribuční společnosti/požadavků zákazníka

Elektroměrová část

- pro připojení kabelu až do 150mm² (variantně)

- 3F hlavní jistič

- pomocný kontakt hlavního jističe pro kontrolu jeho stavu

- Příprava pro montáž elektroměru

- dle standardu distribuční společnosti

- zámek standardu distribuční společnosti/požadavků zákazníka

Ovládací část

- Elektroměr s komunikačním modulem RS485/MODBUS

- Dveřní kontakt s kontrolou jeho stavu

- Svítidlo LED spínané dveřním kontaktem (volitelně)

- Jištěný ovládací obvod (napájení cívky hlavního stykače) 6A/B

- Jištěný napájecí obvod (napájení řídícího modulu) 6A/B

- Jištěný zásuvkový obvod (zásuvka 230VAC), chránič 16A/B

- Jištěný světelný obvod 1A/B

- Záložní astronomické spínací hodiny

- Spínače místního ovládání (v počtu dle stykačů + volba automatiky)

- Řídící jednotka

- AC/DC zdroj napájení

- Záložní zdroj napájen

Spínací a vývodová část

- Svodič přepětí B+C s kontaktem pro vyhodnocování stavu (volitelně)

- Dveřní kontakt s kontrolou jeho stavu (volitelně)

- Svítidlo LED spínané dveřním kontaktem (volitelně)

- Alespoň 2 spínací prvky s postupným spínáním pro eliminaci náběhových proudů

- Pojistkové odpojovače OPV10A (volitelně jiný druh jištění)

- řadové svornice RSA 35 A pro rozsah upínaných vodičů Al, Cu 2,5-35mm2

- AL pas 30x5mm PEN

Řízení a monitorování

- Lokální odečet měřených hodnot

- Spínání rozvaděče na základě astronomického spínacího kalendáře (implementovaném v řídícím modulu), dálkového povelu, signálu fotobuňky nebo iniciace vstupu

- Automatický restart a aktualizace reálného času

- Připojení libovolného zařízení protokolem MODBUS

- Lokální připojení pomocí USB

- Integrované rozhraní pro síť IoT/MESH

- Vyhodnocování stavů a alarmů, hraniční automatizace, odesílání vyhodnocených anebo surových dat na server

- Automatizace pracující na základě zadaných algoritmů s jednotlivými anebo skupinami či všemi světelnými či reléovými body na základě vnitřních údajů, získaných údajů, binárních vstupů atd.

- Jednotlivé záznamy prováděny s časovou značkou

Rozsah monitoringu

- Spínání rozvaděče na základě astronomického spínacího kalendáře (implementovaném v řídícím modulu), dálkového povelu, signálu fotobuňky nebo iniciace vstupu

- Blokování RVO na základě dálkového povelu

- Nahození hlavního jističe (volitelně)

- Dozor nad stavem hlavního jističe

- Dozor nad stavem dveřního kontaktu

- Dozor nad napájecím napětím a jeho hodnotou

- Dozor nad stavem hlavního stykače v závislosti na provozním stavu

- Hlášení stavů a ovládání pomocí SMS/GPRS

- Ovládání podřízených prvků sítě do úrovně světelného bodu

- Evidence a hlášení poruch do úrovně světelného bodu

- Měření hodnot napětí, proudu, účiníku, příkonu s hlášením překročení maxima a minima

- Odečet stavu elektroměru

- Dozor nad stavem napětí záložního zdroje a zdroje DC napětí

- Řízení do úrovně jednotlivého světelného bodu (dále SB) s možností vytvoření až 8 regulačních křivek s 10-ti stupni regulace

- Adaptivní a dynamická regulace každé skupiny v závislosti na sledovaných veličinách

(VO NOD) logický automat s technologií JAVA

- Komunikační rozhraní GSM/GPRS, ISM, RS232, RS485, USB

- 8x galvanicky oddělený binární vstup (12VDC/24VDC/230VAC)

- 8x spínací reléový výstup 250VAC/5A

- 3x 8LED pro indikaci stavu zařízení

- rozhraní pro podřízenou MESH síť pracující v pásmu ISM 868MHz

- neproprietární vývojové prostředí nezatížené licenčními poplatky (JAVA, C, C++)

o 3GPP Rel.7 Compliant Protocol Stack

o Dual-Band UMTS (WCDMA / FDD)

o Dual-Band GSM

o Aplikační sada SIM, třída 3

o Ovládání prostřednictvím standardizovaných a rozšířených AT příkazy (Hayes, TS 27.007 a 27.005)

o Přístup zásobníku TCP / IP přes příkaz AT a transparentní služby TCP

o Zabezpečené připojení pro klientské IP služby

o Internetové služby TCP / UDP server / klient, DNS, Ping, FTP klient, HTTP klient

o SPI rozhraní pro zařízení IoT v pásmu 868MHz

o Zabezpečeno sdíleným klíčem AES128 do úrovně koncového zařízení

o FOTA, OTAP

Obr.1: Příklady provedení komunikačního modulu (VO NODu)

Statický elektroměr s komunikací po RS485

LED svítidla pro VO s modulem IRC – společné funkce

- Spínání s vypínání svítidla, jeho regulace

- Stmívání s volitelnou intenzitou na základě pevného časového plánu, samoučícího režimu anebo vnějšího povelu

- Dynamická regulace

- Biodynamická regulace

- Až 239 ovládaných svítidel pro jeden řídící modul (VO NOD)

- Rozsáhlá indikace provozních a poruchových stavů

- Vnitřní sběrnice pro připojení volitelných modulů

o Bluetooth

o GPS/GNSS

o Senzor osvětlení

o Další…

- Možnost získávání provozních dat

o proud (sec)

o napětí (sec)

o spotřeba (pri)

o provozní doba

o teplota svítidla (pokud je použitý NTC)

Modul IRC5

- Patice ZHAGA 18

- RF komunikace

o 868MHZ self-healing mesh síť (CEPT/ERC/REC 70-03)

o LoRaWAN - 868Mhz Class C

o NB-IOT

- Ochrana dat - 128-bit AES šifrování

- IP66

- FOTA

- Rozhraní DALI2

- HW I/O pro připojení dalších zařízení

Vizualizace/ovládací rozhraní/frontend

- Přístup standartním webovým prohlížečem bez nutnosti instalace komerčních doplňků

- Škálovatelný přístup – tedy různí uživatelé mají přístup k různým údajům a stupni ovládání, od zcela veřejného po administrátorský

- Sdružení všech dostupných informací a ovládacích prvků na jednom místě

- Přístup na základě uživatelských práv, kde základní dělení je následující:

o Otevřená data

o Informativní přístup, hlášení poruch

o Uživatelský přístup, řízení, vytváření sestav, verifikace poruch

o Admin, správa, vytváření vazeb, administrace systému

Backend/databázový server - technologie backendu bezpečně a vždy poskytuje data pro frontend, zabezpečuje spojení s nižšími síťovými úrovněmi, ukládá a distiribuuje získaná data.

Gateway/rozvaděč veřejného osvětlení – trvale napájený bod, který řídí napájení připojené sítě a je pak ideální bránou mezi serverovou platformou a jednotlivými koncovými body. Zde je rozhodovací bod hraniční automatizace. Zde se elektrická energie přebírá od distributora a měří. Zde je spínací bod soustavy veřejného osvětlení.

Funkce zařízení pro vlastní rozvaděč jsou následující:

- Spínání až 4 nezávislých okruhů (stykačů) veřejného osvětlení na základě časového plánu (astronomického kalendáře), dálkového povelu, autonomní iniciace (vstup, podřízené čidlo)

- Možnost trvalého sepnutí

- Dozor nad stavem sepnutí/vypnutí pro všechny okruhy (stykače)

- Dozor na stavem napájecího napětí, stavem hlavního jističe, možnost jeho dálkového nahození (nutný motorový pohon), možný dozor na d stavem jističů

- Dozor nad stavem dveřního kontaktu/kontaktů (neoprávněné vniknutí, reakční doby údržby)

- Měření napětí, proudu, účiníku po jednotlivých fázích (certifikovaný elektroměr) s možností nastavení hraničních (dozorovaných, dálkově nastavitelných) stavů, měření spotřeby

- Rozhraní (gateway) podřízené/nadřízená síť (například RF/GSM)

Funkce zařízení pro svítidla veřejného, slavnostního a i jiných druhů osvětlení

- Spínání svítidel anebo skupin svítidel s volitelným výkonem svítidla, skupin svítidel, možnost seskupení do minimálně 8-mi skupin, možnost rozdílných časů spínání pro každou skupinu

- Řízení úrovně osvětlení (případně jeho barevné teploty) na základě časového plánu, vnějšího povelu, povelu hraniční automatizace (interakce s dalšími zařízeními v podřízené síti)

- Dozor nad provozními a poruchovými stavy

Funkce zařízení pro senzoriku

- Odesílání dat do nadřazeného systému

- Dozor nad vybranými daty a jejich využití pro řízení soustavy veřejného osvětlení anebo řízení dalších připojených zařízení pomocí hraniční automatizace

Funkce zařízení pro měření (xxxměry)

- Odesílání dat do nadřazeného systému

- Dozor nad vybranými daty a jejich využití pro řízení soustavy veřejného osvětlení anebo řízení dalších připojených zařízení pomocí hraniční automatizace

Funkce zařízení pro ovladače (aktuátory)

- Odesílání dat do nadřazeného systému

- Dozor nad vybranými daty a jejich využití pro řízení soustavy veřejného osvětlení anebo řízení dalších připojených zařízení pomocí hraniční automatizace

Funkce zařízení pro výstupy kamerového systému

- Využití vybraných dat pro přímé řízení soustavy veřejného osvětlení

- Využití vybraných dat pro ovládání další připojených zařízení

Node/uzel/koncový bod – jakékoliv výše zmiňované připojené zařízení, které je buď napájeno trvale ze sítě veřejného osvětlení (anebo z jiného dostupného napájecího bodu), nebo má bateriové napájení. Je to zařízení, které je zařazeno do meshové sítě a tuto síť využívá pro přenos svých stavů a dat, slouží zároveň pro přenos dat z ostatních zařízení, je aktivním prvkem sítě s možnou obousměrnou komunikací.

Příklady možných interakcí

Na základě hraniční automatizace mezi sebou mohou koncová zařízení interahovat. Některé z možných interakcí nejen ve vazbě na veřejné osvětlení jsou popsány dále:

- Měření průjezdu vozidel – rozvaděč veřejného osvětlení – skupina svítidel (svítidlo) – řízení osvětlení

- Kamerový systém (detekce chodců) – rozvaděč veřejného osvětlení – skupina svítidel (svítidlo) – řízení osvětlení

- Enviromentální senzor (vlhkost teplota) - parkovací detektor nebo detektor průjezdu vozidel (teplota pod povrchem komunikace) – piktogram (námraza)

- Kamerový systém (zájmová situace) – rozvaděč veřejného osvětlení – skupina svítidel (svítidlo) – řízení osvětlení

Screenshoty reálných aplikací

Obr.2: Příklad jednoduchého přehledného uživatelského prostředí